## k3_80m
TROŠKOVNIK
starogradska jezgra Grada Buzeta
dionica: MALA VRATA - KULA
Napomena:
Prije izrade (davanja) ponude izvođač je dužan na licu mjesta obići projektiranu trasu kanalizacije i utvrditi stvarno stanje na terenu, te na osnovu istog dati ponudu za kompletan posao kroz jedinične cijene stavaka troškovnika, bez naknadnog traženja dodatnih radova ili viška radova. U jediničnu cijenu predvidjeti sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva prema općim tehničkim pravilima struke, normama i standardima u graditeljstvu potrebnim za dovršenje radova. Zbog prostornog ograničenja (uske ulice) izvođenja radova izvođač mora posjedovati posebne mini-strojeve, mini freze. Širina prolaza kroz Vela Vrata u starogradsku jezgru iznosi 2,50m. Radove na kanalu izvoditi u kampadama u max dužini od 10m.
U troškovniku obračunska širina kanala iznosi prema karakterističnom profilu, a što je mjerodavno za iskop, zatrpavanje, posteljicu, tampon, itd. Sva proširenja kanala, uslijed druge tehnologije izvođenja (pokos,...), veća od obračunske širine, neće se priznati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu, također ukalkulirati u jediničnu cijenu i sve poduzete mjere zaštite na radu. Produbljenje kanala za reviziona okna sadržano je u jediničnim cijenama. Odlagalište za odlaganje materijala je na udaljenosti do 5km.
FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA
| I/ | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
1 |  | Iskolčenje trase i objekata sa izradom elaborata.
Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, iskolčenje objekata, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu su uključena i sva potrebna mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, pristupe, uklapanja u postojeće stanje, osiguranje iskolčenja trasa i objekata, izrada elaborata iskolčenja i sl.
Obračun po m1 iskolčene trase.
a) vodovod
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
b) fekalna
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
c) oborinska
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
2 |  | Geodetska kontrola visina tijekom izvođenja građevinskih radova.
Osiguranje osovine ulice podrazumijeva ugradnju određenog broja radnih repera i kontrolu istih. Broj repera mora biti toliki da je za vrijeme izvođenja radova moguće određivati visine na cijelom području građevinskog zahvata. Kao radni reperi ugrađuju se propisani čelični reperi ili komadi armaturnog željeza.
Izračun radnih repera izvodi se u zatvorenom nivelmanskom vlaku vezanom na repere postojeće gradske nivelmanske mreže. Nivelmanska mjerenja moraju biti izvršena u skladu sa propisanim dozvoljenim odstupanjima.
Izvedeni radovi moraju biti pregledan i potvrđeni od strane projektanata. Obračun se izvodi prema broju postavljenih repera
| kom | 15 | a | kn | 0
3 |  | Ugradnja kontrolnih markica i repera na postojeće građevine radi analize i kontrole eventualnih pomicanja-klizanja objekata u položajnom i visinskom smislu. Na postojeće objekta ugrađuju se najmanje po dva repera za praćenje visinskih pomjeranja i dvije markice za praćenje položajnih pomjeranja. Praćenje visinskih pomjeranja izvodi se preciznim –digitalnim nivelirom a praćenje položajnih pomjeranja izvodi se preciznim totalnim stanicama točnosti najmanje 3“.
Sva mjerenja moraju biti povezana na prethodno postavljene i sračunate poligonske točke odnosno repere iz zatvorenog nivelmanskog vlaka.
Sva opažanja izvode se u periodima koje određuje projektant .
Obračun se izvodi prema broju objekata koji će se odrediti za geodetska opažanja u cilju praćenja eventualnih pomjeranja-klizanja.
| kom | 15 | a | kn | 0
4 |  | Pored ugradnje kontrolnih repera potrebno je “prekriti” sve postojeće pukotine na građevinama plombom od gipsa i staklenom pločicom, dimenzija: 2 x 20 x 150mm. Registraciju stanja kontrolnih plombi izvodi posebna komisija prije početka radova. O učinjenom komisija sačini zapisnik i skicu lokacija plombi. Po potrebi se fasade i fotografiraju ako vlasnik zgrade to zahtijeva ili pak komisija utvrdi da bi takav dokument bio potreban. Komisiju imenuje investitor, a čine ju: predstavnici investitora, izvođača radova, nadzorni inženjer, vlasnik odnosne građevine i projektant statike. Obračun se izvodi po komadu profila.
| kom | 15 | a | kn | 0
5 |  | Obilježavanje elektroinstalacija, HT instalacija i vodovodne instalacije po nadležnim poduzećima koja njima upravljaju, na dionicama gdje se križaju sa projektiranim kanalizacijskim kolektorima ili su manje od 1.0 metar odmaknute od projektiranih kanalizacijskih kolektora. Trasu zajednički obilaze nadzorni inženjer, izvođač i ovlaštena osoba nadležnog poduzeća. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po m' trase.
a) vodovod
| m1 | 80 | a | kn | 0
b) fekalna
| m1 | 80 | a | kn | 0
c) oborinska
| m1 | 60 | a | kn | 0
6 |  | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka fekalne kanalizacija koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici "PARK d.o.o. i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu.
Ujedno je potrebno provjeriti i utvrditi za svaki kućni priključak od kuda dolazi dovod odnosno koja stambena jedinica. Provjeru vršiti sa ubacivanjem boje (prah u boji, obojena tekućina) u odvode koji se nalaze u kupaonicama (WC, kada i, sl) i kuhinjama. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju za na teren i boju za provjeru. Obračun po komadu.
| kom | 13 | a | kn | 0
7 |  | Odstranjivanje prepreka na ulicama: reklamne table, prometni znaci, natpisi, tepisi, razne vaze, ukrasi i drugi predmeti koji se nalaze na ulicama. Odstranjene stvari se predaju njihovim vlasnicima ili se deponiraju na mjestu koje odredi nadzorni inženjer ili gradska uprava. Neki se predmeti mogu deponirati na određenom prostoru na gradilištu, jer će se isti ponovo vratiti na svoja mjesta po završetku građenja (stepenice, pragovi, zaštitni parakari...) Cijena se određuje na postotak površine ulica po m2, koju je procijenio projektant.
odstranjivanje prepreka te ponovno njihovo vraćanje
| m2 | 50 | a | kn | 0
8 |  | Kompletna provedba prometne i pješačke signalizacije za ponuđeno vrijeme trajanja radova i zaštite gradilišta s jedne strane i prometa s druge strane za vrijeme izvođenja radova. Signalizaciju postaviti i sprovoditi u svemu prema Prometnom rješenju i zahtjevima nadležne službe. Uključena izrada prometnog rješenja (elaborat), te sva potrebna prometna signalizacija, semafori te ostali pomoćna sredstva radi sigurnosti obavljanja radova. Obračun po kompletu.
| komplet | 1 | a | kn | 0
9 |  | Dobava drvenog mosta i ograde za prijelaz pješaka preko iskopanih kanala za vrijeme izvođenja radova na kanalizacijskim kolektorima. Mostići i ograde izvesti prema propisima o HTZ. Mostići savladavaju prosječni raspon od 2,00m. Po završetku radova mostići se demontiraju i uklanjaju na deponiju Izvođača. Materijal za izradu mostića i ograda je drvo i metal (sve montažno, demontažno). Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu postavljenog drvenog mostića, te postavljene m1 ograde.
mostić
| kom | 12 | a | kn | 0
ograda
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
10 |  | Zaštita postojećih podzemnih telefonskih instalacija. Telefonske instalacije dijelom prate trasu iskopa fekalne i oborinske kanalizacije te je potrebno vršiti pažljivi iskop pored telefonskih instalacija. Na mjestima gdje instalacije ostanu nezaštićene potrebno ih je zaštititi pijeskom, daskama, plastičnim cijevima te povezati i učvrstiti da ne vise u kanalu tijekom izvođenja radova. Nakon zatvaranja kanala telefonske instalacije je potrebno vratiti u prvobitno stanje i zaštititi pijeskom 0-4mm. Prije zatrpavanja potrebno je instalacije geodetski snimiti.
Obračun po m1 trase.
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
11 |  | Zaštita postojećih podzemnih elektroinstalacija. Elektroinstalacije dijelom prate trasu iskopa fekalne, oborinske i vodovodne instalacije te je potrebno vršiti pažljivi iskop pored elektroinstalacija. Na mjestima gdje instalacije ostanu nezaštićene potrebno ih je zaštititi pijeskom, daskama, plastičnim cijevima te povezati i učvrstiti da ne vise u kanalu tijekom izvođenja radova. Nakon zatvaranja kanala elektroinstalacije je potrebno vratiti u prvobitno stanje i zaštititi pijeskom 0-4mm. Prije zatrpavanja potrebno je instalacije geodetski snimiti.
Obračun po m1 trase .
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
12. |  | Zaštita novo izgrađenog popločenja. Tijekom izvođenja građevinskih radova potrebno je zaštititi kameno popločenje ulice sa daščanom oplatom, gumenim i plastičnim panelima, najlonima te drugim potrebnim materijalima. Zaštita kamenog opločenja se odnosi na sva onečišćenja tijekom izvođenja radova kao što je beton, cementni mort, vapno, razna ulja i masti, padanja teštih alata, prolaz raznih vozila te sve ono što može trajno oštetiti i zaprljati kameno opločenje ulice.
Obračun po m2 trase .
| m2 | 100 | a | kn | 0
| I/ | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
II/ |  | PARTERNO UREĐENJE ULICA
A/ |  | DEMONTAŽA I MONTAŽA POPLOČENJA – PARTER
1. |  | Demontaža odnosno skidanje (ručno i strojno) kamenog popločenja (različitih debljina i veličina) i betona, te podložnog materija ispod kamenog popločenja sa ulice, na trasi kuda prolazi fekalna i oborinska kanalizacija, te vodovod. Debljina kamenog popločenja i podložnog materijala za skidanje iznosi 30cm. Skidanje kamenih ploča treba vršiti oprezno da se ne lome i oštećuju. U slučaju da pojedina kamena ploča pukne ili se ošteti prilikom demontaže potrebno ju je ručno ili mehanički obraditi tako da bude uporabljiva za ponovnu montažu. Demontirane kamene ploče položene do zidova kuća treba obavezno sortirati i označiti radi kasnije točne ugradbe na poziciju sa koje je i skinute. Na grafičkom prikazu površina ulice je podijeljena u dio sa postojećim opločenjem i onaj (od kule na južnu stranu) gdje nema opločenja već je međuprostor vidljive kamene stijene zasut sitnim drobljencem. U stavku je obuhvaćen sav materijal, rad, čišćenje, pranje te ručna ili strojna obrada demontiranih kamenih ploča. Uglavnom neće biti mjesta za odlaganje uz kanal, pa kamen treba složiti na palete i odvesti na deponiju gdje odredi nadzorni inženjer, a na udaljenosti do 10 km. Izvođač radova odbacuje sve one ploče, koje su oštećene do te mjere da se više ne mogu ugrađivati i odvozi ih na gradsku deponiju koju određuje investitor. Za skidanje kamenih ploča uračunati sav rad, materijal i mehanizacija, demontaže, sortiranje, utovar, odvoz na deponiju.
Obračun po m2 skinutog kamenog popločenja.
| m2 | 135 | a | kn | 0
2 |  | Demontaža i ponovna montaža (nakon dovršenja opločenja) postojećih kamenih elemenata ugrađenih na ulicama kao što su kameni pragovi, kameni stupići, kameni stepenici, kamene ploče pravilnih dimenzija. Kameni elementi se nalaze na trasi izvođenja fekalne i oborinske kanalizacije. Kamene elemente treba fotografirati, numerirati tako se mogu vratiti odnosno ponovno montirati u prvobitno stanje. Kamene elemente deponirati pored kanala ili u blizini ugradnje na gradilištu. Obračun po kom ugrađenog kamenog elementa.
| kom | 11 | a | kn | 0
3 |  | Nakon polaganja instalacija infrastrukture i slijeganja materijala od nasipa oko cijevi, nabava, dopremanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja drobljenca (0-8 mm) debljine 15 cm. Podloga za postavu kamenog opločenja, na svim površinama (600m2). Obračun po m3 nabijenog materijala.
| m3 | 50 | a | kn | 0
4 |  | OPĆENITO: Nabava nedostatnog kamena za opločenje kao i doprema deponiranog iz st. 1, te montaža odnosno ugradnja kamenog popločenja na trasi gdje je položena fekalna i oborinska kanalizacija, te vodovodna instalacija. Pojedine kamene ploče treba postaviti točno na mjesto gdje su se prije nalazile, sve prema fotogrametrijskom snimku odnosno projektu popločenja partera (kamene ploče su obilježene i numerirane). Prema potrebi stare ploče poravnati s donje strane prije montaže. Sve fugirati produžnim mortom sa udubljenom fugom od 1cm. Sve je potrebno dovesti u prvobitno stanje, ali uz korekciju padova i neravnina ulica.
Rad se izvodi na slijedeći način:
- pripremiti podlogu od drobljenca 0-4 mm sa dodatkom cementa i vapna u omjeru 1:2 u sloju od 5 cm, radeći od niže kote prema višoj; - ugraditi kamen na način po uzoru na postojeći, uz stalno nabijanje i usklađivanje s linijom padova prema pasicama ili rubovima; - označene kamene elemente uz zidove kuća vratiti na približno ista mjesta; - dopuniti kamenom uzetim na pozicijama koje nisu značajne, prema konzervatorskoj podlozi, ili dobaviti novi kamen iz grupe „pješčara“. Ploče mogu biti obrađene po uzoru na postojeće -nepravilni oblici. Gornju plohu obraditi „paljenjem“ a rubove klesarski u „rustikalnoj“ izvedbi po uzoru na postojeće opločenje; - reške zapuniti suhom mješavinom izrađenom od pijeska, cementa i vapna, a zatim vlažiti (fuga upuštena 1 cm); Uskladiti sa postavom sistema odvodnje kao i vrhova svih šahtova.
Tražiti dodatne upute tokom rada od osobe koja će biti određena za konzervatorski nadzor. U stavku je obuhvaćen sav materijal i rad prilikom ugradnje kamenih ploča (prije ugradnje kamene ploče trebaju biti očišćene i navlažene vodom). U stavku je uključeno: utovar na deponiji, prijevoz, istovar na gradilištu, ugradnja sa niveliranjem i ravnanjem. Obračun po m2 ugrađenog kamenog popločenja.
| m2 | 251 | a | kn | 0
od toga za dopunu 192,0m2
podijeljeno po tipu materijala i veličini
4.a |  | Kalani pješčenjak dimenzija10 x 35cm, 20x30cm, 25x40cm, debljine min d=10cm
Kalani istarski pješčenjak sivo plave boje (min 90%sivo plavog tona) min debljine 10cm ili veće radi uklapanja u postojeći parter (uzorak istarskog pješčenjaka odobren od strane nadležnog konzervatorskog odjela nalazi se u prostorijama Naručitelja. Prije ugradnje i dobave kamena, ogledni uzorak obrađenog i položenog kamena pregledava i odobrava nadležni konzervatorski odjel u Puli. Kalana ploha hodne plohe mora biti ručno dodatno obrađena na način da se postigne ravna ploha s maximalnim neravninama ±3mm i bočni rubovi otučeni u minimalnoj visini od 2cm. Kamen mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete, tlačna čvrstoća u suhom stanju >170 MPa; čvrstoća na savijanje u suhom stanju >19 MPa; otpornost na habanje <15 cm3/50 cm2 ; koeficijent otpornosti na mraz >0,75; koeficijent zasićenosti vodom 0,7-0,9; otpornost na smrzavanje <0,5%; što se dokazuje ispravama (atestima) o ispitivanju ponuđenog kamena, a koji se dostavlja nadzornom tijelu prije dobave.
| m2 | 85 | a | kn | 0
4.b |  | Istarski sivi vapnenac dimenzija 10(25) x 35(40)cm, debljine min d=10cm
Kalani istarski vapnenac svjetlo sive boje min debljine 10cm ili veće radi uklapanja u postojeći parter (boja i izgled kamena kao postojeći autentični u starogradskoj jezgri – uzorak istarskog vapnenca odobren od strane nadležnog konzervatorskog odjela nalazi se u prostorijama Naručitelja). Prije ugradnje i dobave kamena, ogledni uzorak obrađenog i položenog kamena pregledava i odobrava nadležni konzervatorski odjel u Puli. Kalana ploha gazišta mora biti ručno dodatno obrađena na način da se postigne ravna ploha s maximalnim neravninama ±3mm i bočni rubovi otučeni u minimalnoj visini od 2cm. Kamen mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete, tlačna čvrstoća u suhom stanju >170 MPa; čvrstoća na savijanje u suhom stanju >19 MPa; otpornost na habanje <20 cm3/50 cm2 ; koeficijent otpornosti na mraz >0,75; koeficijent zasićenosti vodom 0,7-0,9; otpornost na smrzavanje <0,5%; što se dokazuje ispravama (atestima) o ispitivanju ponuđenog kamena, koji se dostavlja nadzornom tijelu prije dobave.
| m2 | 100 | a | kn | 0
4.c |  | Rezani pješčenjak dimenzija 50(60) x 80(100)cm, debljine min d=10cm, za potez uz zidove kuća
Rezani istarski pješčenjak sivo plave boje (min 90%sivo plavog tona) i min debljine 6cm radi uklapanja u postojeći parter (uzorak istarskog pješčenjaka odobren od strane nadležnog konzervatorskog odjela nalazi se u prostorijama Naručitelja). Prije ugradnje i dobave kamena, ogledni uzorak obrađenog i položenog kamena pregledava i odobrava nadležni konzervatorski odjel u Puli. Hodna ploha mora biti paljena i bočni rubovi otučeni u minimalnoj visini od 2cm. Kamen mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete, tlačna čvrstoća u suhom stanju >170 MPa; čvrstoća na savijanje u suhom stanju >19 MPa; otpornost na habanje <15 cm3/50 cm2 ; koeficijent otpornosti na mraz >0,75; koeficijent zasićenosti vodom 0,7-0,9; otpornost na smrzavanje <0,5%; što se dokazuje ispravama (atestima) o ispitivanju ponuđenog kamena, koji se dostavlja nadzornom tijelu prije dobave.
| m2 | 7 | a | kn | 0
5. |  | Nabava, obrada, doprema i ugradnja kamenog slivnika.
Sve prema priloženom crtežu. Dimenzija srednjeg dijela slivnika 2x60 / 60 cm, a izrađeno od istarskog sivog vapnenca, d=10 cm. Okvir se izrađuje od rezanog i štokovanog pješčenjaka (uskladiti obradu sa pločama iz st 7.), dim 15x15 cm. Dvostruki (2x60/60 cm) ugraditi na srednjem dijelu ulice, a jednostruki 60/60 cm uz pasicu kod kule. Ugraditi paralelno s ugradnjom ploča partera, te uskladiti padove.
| kom | 3 | a | kn
B/ |  | Ugraditi paralelno s ugradnjom ploča partera, te uskladiti padove.
1. |  | Dobava i doprema na odlagalište gradilišta s istovarom, POKLOPACA od inox-a komplet s okvirom. POKLOPAC inox se sastoji od: - vanjskog okvira izrađenog od inox „L“ profila dim. 120x85x5 mm; - držača vaške izrađenog od inox lima d=3 mm; - vaške izrađene od inox lima d=5 mm, sa pojača- njima od inox trake 50x10 mm. Vaška inox služi za postavu kamenog opločenja. Vrsta inoxa: ZA POSOLICU.
a) za FEKALNU KANALIZACIJU na inox vaški se izrađuje sistem za podizanje (2 kom) te na njemu otisak KANALIZACIJA dimenzija poklopca 600x600x105 mm
| kom | 11 | a | kn | 0
b) za OBORINSKU KANALIZACIJU okvir s rešetkom od lijevanog željeza dimenzija poklopca 600x600x100 mm
| kom | 7 | a | kn | 0
c) za VODOVOD na inox vaški se izrađuje sistem za podizanje te na njemu otisak VODA dimenzija poklopca 600x600x105 mm
| kom | 4 | a | kn | 0
d) za ELEKTROINSTALACIJE na inox vaški se izrađuje sistem za podizanje te na njemu otisak STRUJA dimenzija poklopca 700x700x105 mm
| kom | 3 | a | kn | 0
2. |  | Doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja POKLOPACA od inox-a komplet s okvirom. Okvir se ugrađuje u betonski vijenac okna ili betonsku ploču okna. Nakon ugradnje u vaške ugraditi kameno opločenje. Kameno opločenje površinske obrade polaže se u pokrov u cementni malter 1:3 na vibracionom stolu. Donji dio pokrova ispunjava se armiranim betonom debljine 6mm i armira armaturnom mrežom Q 568. Armaturna mreža se zavaruje na okvir pokrova. Sve građevinske operacije na pokrovu, betoniranje i montaža kamene površinske maske debljine 4mm u cementni malter 1:3 izvodi se istodobno na vibracionom stolu. U cementni mort se polažu obrađene kamene ploče te se sve fugira.
POKLOPAC inox se sastoji od: - vanjskog okvira izrađenog od inox „L“ profila dim. 120x85x5 mm; - držača vaške izrađenog od inox lima d=3 mm; - vaške izrađene od inox lima d=5 mm, sa pojača- njima od inox trake 50x10 mm.
Cijena po komadu okvira sa poklopcem sadrži sve, sa izradom poklopca sa kamenim opločenjem te kompletna montaža na revizijsko okno.
a) za FEKALNU KANALIZACIJU dimenzija poklopca 600x600x105 mm
| kom | 11 | a | kn | 0
b) za OBORINSKU KANALIZACIJU dimenzija poklopca 600x600x105 mm
| kom | 7 | a | kn | 0
c) za VODOVOD dimenzija poklopca 600x600x105 mm
| kom | 4 | a | kn | 0
d) za ELEKTROINSTALACIJE dimenzija poklopca 700x700x105 mm
| kom | 3 | a | kn | 0
| II/ | PARTER UKUPNO: |  | kn | 0
| III/ | ZEMLJANI RADOVI
1 |  | Ručno i strojni iskop probnih rovova u svim kategorijama terena na dijelu projektirane kanalizacije, gdje se očekuje da bi moglo doći do križanja s drugim postojećim instalacijama ili na mjestima gdje odredi nadzorni inženjer. Probni rovovi predviđaju se izvesti poprečno dužine 1,20 m, širine 0,60 m, dubine najviše one koja je projektirana dubina rova kolektora. U cijeni stavke uračunato i zatrpavanje istih. Za svaki probni rov prema prethodnim dimenzijama treba 1,00 m3 iskopa i zatrpavanja. Prije nego se pristupi iskopu probnih rovova i svim ostalim radovima na terenu treba obilježiti sve postojeće ukopane instalacije.
Obračun po komplet izvedenoj jami (rovu).
| kom | 8 | a | kn | 0
2 |  | Ručni i strojni iskop kanala za potrebe izgradnje oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda. Iskop vršiti nerazornim metodama (bez vibracija i eksplozija), može sa miniranjem u suhom. Za izvođenje ovih radova izvođač mora posjedovati posebne mini-strojeve, mini freze jer sa običnim strojevima ovaj rad nije moguć. Širina ulaza u starogradsku jezgru kroz Vela Vrata iznosi 2,50m. Problem nije samo ograničen prostor, već i postojeće instalacije, koje za sve vrijeme izvođenja radova moraju biti u funkciji. Obračun iskopa u svim kategorijama terena obračunava se po m3 u izvornom stanju. Obračun se izvodi na bazi karakterističnog poprečnog presjeka prema projektnoj dokumentaciji. Cijena sadrži: iskop, proširenja, produbljenja, eventualna prebacivanja i utovar za odvoz sve u svrhu izgradnje kanalizacije. Jedinična cijena sadrži i sve troškove za crpljenje vode bilo kojeg izvora (kiša, podzemna voda, kanalizacija, puštanje vodovoda) i odstranjivanje svih posljedica nastalih radi navedenog.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju.
| m3 | 250 | a | kn | 0
3 |  | Razbijanje, štemanje i iskop betonskog opločenja sa ulice. Debljina betonskog opločenja podlogom za skidanje iznosi 20-35cm. Betonsko opločenje razbiti u manje komade, ukrcati u kamion te odvesti na deponiju udaljenu do 5,0km. Nakon skidanja betonskog opločenja podlogu potrebno izravnati, izvaljati i zbiti te iznivelitati prema postojećim visinama trga. Obračun po m3 iskopanog, ukrcanog, odveženog i deponiranog materijala.
| m3 | 3 | a | kn | 0
4 |  | Planiranje dna rova s križevima između dva vertikalna loma sa točnošću +/- 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži do 8,00 mm promjera te strojno nabiti i uvaljati, a sve na teret izvođača radova. Obračun po m2.
| m2 | 150 | a | kn | 0
5 |  | Posteljica i obloga kanalizacijskih cijevi. Izrada posteljice i obloge od neagresivnog strojnog pijeska granulacije 0-4mm bez prašinastih čestica u debljini 10 cm ispod i 10 cm iznad tjemena cijevi. Ne dozvoljava se upotreba jalovine. Izvedba pješčane podloge izvršiti će se na način da se podloga izvede na projektiranu kotu sa nabijanjem vibro pločama uz potrebno vlaženje. Po dovršetku zatrpavanja tjemena kanalizacijskih cijevi, gornji sloj pijeska potrebno je ponovo dobro nabiti vibro pločama uz potrebno vlaženje. Ne dozvoljava se postava pijeska bez propisanog nabijanja. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 80 | a | kn | 0
6 |  | Izvođenje zasipa kanalizacije u ulicama, dovezenim kamenim materijalom. Materijal je cestovni tampon i mora udovoljavati slijedećim svojstvima: ne smije sadržavati nikakve organske dijelove (granje, korenje, drvo, trava...)
Granulacija materijala mora biti od 0-32mm i ne smije sadržati prašinaste i gline čestice. Materijal ovih svojstava vrlo je lako ugrađivati, što znači da je kod pravilne količine vlage potreban vrlo mali utrošak energije za stabilizaciju. Zaštita instalacija pijeskom izvodi se po posebnim stavkama (vodovod, kanalizacija, kablovi) Nasip se izvodi u slojevima debljine ne veće od 0,20 m uz neophodno komprimiranje laganim strojevima (lagane ručne vibracijske žabe) i uz pravilan % vlage. Izvođenje nasipa u ulicama slijedi nivoe na kojima su predviđene pojedine instalacije sve do konačne visine partera. Parter se izvodi sukladno visinama prema poprečnim i uzdužnim padovima predviđenim u projektnoj dokumentaciji. Komprimacija (zbijenost) nasipa mora biti veća od 95% modificiranog proktora, koju izvođač radova mora dokazati atestom. Po zgotovljenu izvedbe nasipa potrebno je izvesti kontrolu nosivosti na planumu koja ne smije biti manja od 60MPa. Obračun po m3 sadrži sve navedene operacije.
Obračun po m3 ugrađenog agregata.
| m3 | 100 | a | kn | 0
7 |  | Zatrpavanje rova sitnijim materijalom iz iskopa u slojevima od 25 cm sa strojnim nabijanjem. Najveća krupnoća materijala maximalno 10 cm u promjeru. Na mjestima gdje nema dovoljno odgovarajućeg sitnog materijala iz iskopa treba ga dopremiti s deponije, te po završetku radova zasijati travom, odnosno vraćanje terena u prvobitno stanje što je uračunato u cijenu stavke. Krupno kamenje, panjeve i korijenje odvesti na deponiju što je uračunato u stavci odvoza materijala. Uračunat i dio kanala koji treba izraditi u nasipu.
Obračun po m3 nasutog i zatrpanog kanala.
| m3 | 20 | a' | kn | 0
8 |  | Odvoz iskopanog materijala sa gradilišta na deponiju. Cijena po m3 u sraslom stanju, sadrži slijedeće operacije: utovar (mali utovarivač i mali kamion), prijevoz, istovar, planiranje i uređivanje deponije. Uređenje i razdvajanje istovarenog materijala u svemu prema uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u cijenu stavke. Razdvajanje materijala znači posebno deponirati zemljani, a posebno kameni materijal. Deponirani materijal isplanirati i izvaljati. Udaljenost od gradilišta do deponije je 5,0km.
Obračun po m3 odvezenog materijala na deponiju.
| m3 | 200 | a | kn | 0
9 |  | Dobava, doprema i ugradnja geotekstila 300g/m2. Geotekstil se polaže na poravnatu, uvaljanu i zbijenu posteljicu kanala. Spojeve izvesti sa preklapanjem od 80cm u smjeru nasipavanja materijala. Potrebno dostaviti potrebne ateste. U stavku je uračunat sav potreban materijal i rad za ugradnju geotekstila. Geotekstil se postavlja na slabo nosive pozicije terena koje odredi nadzorni inženjer.
Obračun je po m2 ugrađenog geotekstila.
| m2 | 150 | a | kn | 0
| III/ | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
| IV/ | SANACIJA TEMELJA ZGRADA
Predviđena količina sanacije iznosi: cca 30m1 zaštite temelja zgrada.
1 |  | Iskop za sanaciju temelja postojećih zgrada i drugih objekata, koji moraju za vrijeme rekonstrukcije ulica ostati netaknuti. Iskop za sanaciju temelja izvodi se po demontaži postojećeg popločenja a prije početka širokog otkopa ulice po cijelom profilu. Prema podacima iz karakterističnog poprečnog profila utvrđuju se lokacije na kojima će se izvoditi sanaciju temelja, a to su mjesta na kojima se "previše" približavamo temeljima postojećih zgrada.
Sondom (u sijeni stavke) se najprije ustanovljuje dubina postojećih temelja zgrade i ako se zaključi da bi mogla biti ugrožena stabilnost zgrade radi izvođenja iskopa, pristupa se izvedbi sanacije temelja. Sanacija se izvoditi u segmentima kampadama dužine ne veće od 2,00 m. Po podbetoniranju jednog dijela temelja prelazi se na drugi dio. Svi se radovi izvode pod neposrednim nadzorom nadzornog inženjera i prema njegovim instrukcijama.
Cijena po m3 iskopa u svim kategorijama sadrži slijedeće elemente: ručni iskop, odbacivanje i utovar u vozilo. Točnu količinu iskopa odrediti dodatnim ručnim mjerenjima koje izvodi nadzorni inženjer u prisustvu izvođača radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 30 | a | kn | 0
2 |  | Izrada, nabava, montaža, podupiranje i demontaža jednostrane oplate za sanaciju temelja zgrada i oplate za razupiranje pročelja zgrada. Oplata za razupiranje i podupiranje deformiranih pročelja tijekom iskopa kanala. Koristiti drvenu oplatu, drvene i metalne razupore, podupirače te sav ostali potrebni materijal za zaštitu pročelja tijekom iskopa kanala. Cijena po m2 sadrži sve troškove i sve potrebne radne operacije.
oplata za sanaciju temelja zgrada
| m2 | 90
oplata za stabilizitati i razuprijeti pročelja zgrada
| m2 | 80 | a | kn | 0
3 |  | Nabava, priprema, montaža i vezivanje armature za beton pri sanaciji temelja postojećih zgrada. Na 1m3 betona ide min 120kg armature. Cijena po kg sadrži sve neophodne radne operacije i troškove.
| kg | 4200 | a | kn | 0
4 |  | Betoniranje temelja zgrada betonom MB30 (C25/30). Cijena po m3 stvarno ugrađenog betona sadrži sve troškove, transport do mjesta ugrađivanja, ugrađivanje, vibriranje i održavanje betona za vrijeme od najmanje 15 dana. Ako se poslovi izvode u zimsko doba, cijena mora sadržavati i trošak zaštite protiv smrzavanja betona.
| m3 | 42 | a | kn | 0
5 |  | Odvoz iskopanog materijala na gradsku deponiju na udaljenost 5km. Obračun odvoza sadrži sve elemente, uključivo i uređivanje deponije.
| m3 | 30 | a | kn | 0
6 |  | Sanacija pročelja zgrada oštećenih prilikom izgradnje kanalizacije. Sanacija podrazumijeva sanirati spoj između ruba postojeće fasade i ruba novog popločenja. Također sanacija i ostalih dijelova pročelja nastalih oštećenjima prilikom izvođenja radova na kanalizaciji. Potrebno je nabaciti cementni špric, mrežica, produžni žbuku (1:2:4) i prebojati bojom za fasade. Prije nanošenja žbuke rub fasade je potrebno poravnati odnosno zasjeći tako da spoj starog i novog bude što kvalitetnije izveden.
cementni špric+mrežica+produžni mort
| m2 | 60 | a | kn | 0
boja za fasade
| m2 | 60 | a | kn | 0
7 |  | Ojačanja zidova zgrada na način da se izvrše injektiranja zidova cementnim mortovima (MM30) i postavljanje čeličnih zatega sa sidrima. Potrebno je bušiti rupe na razmaku od min 30cm, dubine min 50cm. Potrebno je injektirati u izbušene rupe dok cementni mort ulazi u zid i ne počne na nekom mjestu cementno mlijeko izlaziti van. Po potrebi postaviti čelične zatege na mjesta gdje odredi nadzorni inženjer. Sve pozicije i način injektiranja i postavljanja zatega sa sidrima usaglasiti sa nadzornim inženjerom. U stavku uključen je sav rad i materijal za injektiranje zidova i pravilno postavljanje zatega sa sidrima.
injektiranje zidova
| m2 | 60 | a | kn | 0
čelična zatega
| m1 | 60 | a | kn | 0
čelična sidra
| kom | 20
8 |  | Probijanje (štemanje) rupa u zidu ili temelju objekata radi prolaska cijevi instalacija za kućne priključke fekalne kanalizacije i vodovodni priključak. Zid može biti od kamena i/ili cigle. Probijanje vršiti ručno te vrlo pažljivo. Nakon montaže cijevi instalacija zid sanirati sa istim materijalom od kojeg je napravljen uz upotrebu betona. Obračun probijanja rupa sadrži sve elemente, iskop, štemanja, sanacija, betoniranje, oplata, odvoz na deponiju. Obračun po m3 probijene rupe.
| m3 | 3 | a | kn | 0
| IV/ | SANACIJA TEMELJA ZGRADA: |  | kn | 0
| V/ | MONTAŽERSKI RADOVI
Ponuditelj je u obvezi uz ponudu priložiti za kanalizacijske cijevi, okna i kanalizacijske poklopce: certifikat o stalnosti svojstava i/ili izjave o svojstvima.
1 |  | Izrada a.b. vodonepropusnog kontrolnog (prolazno ili kaskadno) okna MB30 (C25/30) debljina stjenki 20cm, a dubine prema kotama u uzdužnom profilu. Betonsko dno okna debljine 20cm sa kinetom izvodi se na licu mjesta od betona MB30 (C25/30). Izrada armirano betonske ploče d=25cm nad oknima betonom C25/30. Armatura prema priloženoj specifikaciji u projektu, montaža i demontaža oplate, rad te ostali materijal uračunata u cijenu. U cijenu uračunata izrada izravnavajuće podloge u rovu debljine 10cm MB15. Spoj okna i cijevi premazati vodonepropusnom masom. U stavku uračunat sav spojni materijal i priključni komadi za spoj cijevi i ab okna. Sve kompletno i uredno izvedeno sa uračunatim radom, materijalom, oplatom i armaturom.
visina okna do 2,00m, svijetla mjera 80/80cm
| kom | 11 | a | kn | 0
2 |  | Izrada a.b. vodonepropusnog protočnog okna MB30 (C25/30) debljina stjenki 20cm, a dubine prema kotama u uzdužnom profilu. Betonsko dno okna debljine 20cm sa kinetom izvodi se na licu mjesta od betona MB30 (C25/30). Izrada armirano betonske ploče d=25cm nad oknima betonom C25/30. Armatura prema priloženoj specifikaciji u projektu, montaža i demontaža oplate, rad te ostali materijal uračunata u cijenu. U cijenu uračunata izrada izravnavajuće podloge u rovu debljine 10cm MB15. Spoj okna i cijevi premazati vodonepropusnom masom. U stavku uračunat sav spojni materijal i priključni komadi za spoj cijevi i ab okna. Sve kompletno i uredno izvedeno sa uračunatim radom, materijalom, oplatom i armaturom. Okna su dubine do 2,0 m zajedno sa taložnicom. Dubina taložnice od nivelete cijevi do dna okna iznosi min 50 cm. Obračun po komadu komplet izrađenog okna.
visina okna do 2,00m, svijetla mjera 80/80cm
| kom | 7 | a | kn | 0
3 |  | Dobava, dovoz, ugradba i montaža cijevi od termoplastičnih materijala, tlačne čvrstoče min. SN8. Dužina cijevi L=6,0m. Uračunat sav potreban rad i materijal, te gumeni prstenovi, spojni elementi za spajanje cijevi te spojni materijal za spajanje sa montažnim revizionim oknom. Transport i uskladištenje cijevi u svemu prema opisu i uputama proizvođača cijevi. U cijenu stavke uključiti spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskog instrumenta uz potrebnu montersku pomoć. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u spojnicu, te spajanje sa kontrolnim oknom prema uputstvu proizvođača. Obračun po m1 ugrađene cijevi.
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
a) fekalna DN200, SN8
| m1 | 65 | a | kn | 0
b) oborinska DN250, SN8
| m1 | 65 | a | kn | 0
DN110*4kom , fleksibilne dvoslojna rebrasta plastična cijev
| m1 | 280 | a | kn | 0
4 |  | Dobava, dovoz, ugradba montažnih elemenata od termoplastičnih materijala (SN8) odnosno fazonskih komada za spajanje cijevi. Uračunat sav potreban rad i materijal, te gumeni prstenovi, spojni elementi za spajanje cijevi te spojni materijal za spajanje sa cijevima i montažnim revizionim oknom. Transport i uskladištenje fazonskih elemenata u svemu prema opisu i uputama proizvođača cijevi. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u spojnicu, te spajanje sa cijevima prema uputstvu proizvođača. Obračun po kom ugrađenog elementa
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
a) PVC fi315, luk 45°
| kom | 4 | a | kn | 0
b) PVC fi315, luk 90°
| kom | 4 | a | kn | 0
c) PVC fi315, revizijski otvor s plastičnim navojnim poklopcem
| kom | 1 | a | kn | 0
5 |  | Dobava, doprema do deponije gradilišta, raznošenje duž rova i ugradnja kanalizacijskih poklopaca i rešetki od lijevanog željeza 60x60cm poklopac četvrtasti s četvrtastim okvirom, nosivosti 150kN (razred B125). Ispitno opterećenje statičke nosivosti vrši se prema HRN M.J6.210. Dosjed poklopca je strojno obrađen. nosivost: 125 kN. Obračun po komadu. Na poklopcima treba biti otisak OBORINSKA (oborinska kanalizacija) ili FEKALNA (fekalna kanalizacija).
kanalizacijski poklopac
| kom | 2 | a | kn | 0
kanalizacijska rešetka
| kom | 2 | a | kn | 0
6 |  | Dobava, doprema do deponije gradilišta, raznošenje duž rova i ugradnja lijevano željezne rešetke sa kanalom od polimernog betona. Rešetka širine 20cm , nosivosti 125kN (razred B150). U stavku je uključen iskop za rešetku, odvoz materijala, izrada betonskog temelja rešetke (C15/20), montaža rešetke, zatrpavanje materijalom, spoj cijevi fi160 na rešetku i spoj cijevi fi160 na okno oborinske odvodnje, te obrada spoja linijske rešetke i postojećeg popločenja. Uključena dobava i ugradnja cijevi od termoplastičnih materijala fi160 u dužini od 10,0m sa spojem na okno oborinske odvodnje.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1m ugrađenog kanala sa rešetkom.
| m1 | 3 | a | kn | 0
7 |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta, olučnjaka za prihvat krovnih vertikala iz ljevanog željeza bez zapora za miris sa PVC sitom za hvatanje nečistoće. U stavku je uključen iskop za olučnjak, odvoz materijala, izrada betonskog temelja rešetke (C15/20), montaža, zatrpavanje materijalom, spoj cijevi fi100 na olučnjak i spoj cijevi fi100 na okno oborinske odvodnje, te obrada spoja olučnjaka i postojećeg popločenja. Uključena dobava i ugradnja PVC cijevi fi100 u dužini od 3,0m sa spojem na okno oborinske odvodnje.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 komadu.
olučnjak
| kom | 6 | a | kn | 0
pocinčana cijev fi100mm, L=1m, uključena izrada spoja na postojeću te na olučnjak, rezanje stare cijevi
| kom | 6 | a | kn | 0
8 |  | Izrada spoja cijevi fekalne i oborinske kanalizacije na postojeća revizijska okna. Spajanje nove fekalne kanalizacije unutar zidina) sa postojećim oknima unutar zidina (spoj "D"). Probijanje postojećeg revizionog okna, umetanje cijevi i elemenata, te završna obrada sa vanjske i unutarnje strane postojećeg revizionog okna tako da je okno vodonepropusno. Isto vrijedi i za oborinsku kanalizaciju. Uračunat sav rad i materijal. Obračun po komadu izrađenog spoja.
| kom | 2 | a | kn | 0
9 |  | Pranje, pregled kanalizacije izvodi se strojevima koji daju visoki tlak vode. Cijena po m1 kanalizacije sadrži sve troškove strojnog pranja, uključivo i utrošak vode. Stavka se izvodi samo uz stalnu prisutnost nadzornog inženjera i predstavnika komunalnog poduzeća PARK ODVODNJA.
| m1 | 140 | a | kn | 0
10 |  | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije i revizionih okana od strane trgovačkog društva ovlaštenog za tu vrstu radova te izdavanje pismenog atesta za ispitanu trasu u tri primjerka. Stavka se izvodi samo uz stalnu prisutnost nadzornog inženjera i predstavnika poduzeća PARK odvodnja. Obračun se vrši po m' cijevi (reviziona okna se ne obračunavaju posebno već su sadržana u jediničnoj cijeni po m' cijevi).
| m1 | 140 | a | kn | 0
11 |  | Ispitivanje kvalitete ugrađenih kanalizacijskih cijevi. Uzorkovanje i ispitivanje obodne krutosti netlačnih plastomernih cijevi (tlačna čvrstoća) za kanalizaciju od strane trgovačkog društva ovlaštenog za tu vrstu radova te izdavanje pismenog izvještaja u tri primjerka.Za ispitivanje koristi se uzorak cijevi dužine od 1,0m. Stavka obuhvaća a) radove na uzorkovanju: dolazak djelatnika laboratorija na gradilište, nasumični odabir cijevi koja će biti podvrnuta ispitivanju, označavanje cijevi (uzoraka), izrada zapisnika o uzorkovanju, dostava uzoraka u laboratorij, i b) radove na ispitivanju obodne krutosti: provjera dimenzija cijevi na tri uzorka, ispitivanje obodne krutosti na tri uzorka, te izrada izvještaja o provedenim radnjama s rezultatima mjerenja i ispitivanja. Stavka se izvodi uz prisutnost nadzornog inženjera i predstavnika poduzeća PARK ODVODNJA.
DN250
| kompl | 1 | a | kn | 0
DN315
| kompl | 1 | a | kn | 0
| V/ | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
| VI/ | KUČNI PRIKLJUČCI FEKALNE KANALIZACIJE
I POMOĆNI PRIVREMENI SUSTAV
1 |  | Radovi na izradi i spajanju kućnih fekalnih priključaka. Predviđeno je da se od okna iskopa kanal i položi cijev od termoplastičnih materijala DN 160 mm dužine 5.00m te montira betonsko priključno okno fi 600mm. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je ručni iskop (2.00m3), pijeska (1.20m3), zatrpavanje (1.00m3), odvoz (1.50m3), dobava i ugradnja cijevi (10.0m), dobava i ugradnja priključnog betonskog okna sa a.b. pločom 10cm i temeljnom pločom 10cm. Poklopac od inox materijala ispunjen sa obrađenim kamenom i ugrađenom ručkom za podizanje (dim 30/30cm). Betonsko okno fi400mm, dubine h=0,8m, te spoj na PE okno sa priključnim komadom te spoj sa izlaznim cijevi iz objekta uključujući spojni komad za spoj dviju cijevi ili redukcija. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske i monterske radove kao i dobava svog materijala za izvedbu kućnog fekalnog priključka. Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 11 | a | kn | 0
2 |  | Radovi na izradi pomoćnog privremenog montažno demontažnog sustava odvodnje fekalnih voda tijekom cijelog vremena izvođenja radova na fekalnom kolektoru. Na pomoćni cjevovod spojiti sve korisnike tijekom izvođenja radova. Koristiti montažne pumpe, cjevovod (min fi 110), montažni spojni materijal za izradu pomoćnog sustava, izrada „beypassa“. Uključen sav potreban materijal i rad na skupljanju i odvozu fetalnih voda tijekom izgradnje fekalnog kolektora i kućnih priključaka fekalne kanalizacije. Obračun za komplet cijelu trasu izrađenog pomoćnog cjevovoda.
| kompl | 1 | a | kn | 0
3 |  | Radovi na izradi pomoćnog privremenog montažno demontažnog sustava odvodnje oborinskih voda tijekom cijelog vremena izvođenja radova na oborinskom kolektoru. Koristiti pumpe, cjevovode (min fi 110), montažni spojni materijal za izradu pomoćnog sustava te izrada pomoćnih odvodnih kanala. Obavezno osigurati odvodnju iz glavnih kanala u kojeg se ugrađuje oborinski kolektor. Jedinična cijena sadrži i sve troškove za crpljenje vode bilo kojeg izvora (kiša, podzemna voda, kanalizacija, puštanje vodovoda) Uključen sav potreban materijal i rad na skupljanju i odvodnji oborinskih voda tijekom izgradnje oborinskog kolektora. Obračun za komplet cijelu trasu izrađenog pomoćnog cjevovoda.
| kompl | 1 | a | kn | 0
| VI/ | KUČNI PRIKLJUČCI UKUPNO: |  | kn | 0
| VII/ | IZRADA KATASTRA PODZEMNIH INSTALACIJA
1 |  | Izrada katastra novih i premještenih podzemnih instalacija sve od kućnih priključaka do priključka na postojeće gradske instalacije, dužan je izvođač radova raditi za sve vrijeme izvođenja projekta. Po završetku svih radova izvođač mora predati investitoru kompletan elaborat sa svim geodetskim skicama i svim podacima o privremenim geodetskim točkama koje je u toku rada koristio za izvođenje radova. Izvođač radova će na tehničkom pregledu predati cjelokupan elaborat kao grafički zapis (nacrt) i numerički zapis (podaci o mjerenjima) te digitalni zapisu (na CD u *.DWG formatu). Konačni proizvod mora biti prilagođen standardima i zahtjevima propisa: Za izradu podzemnog katastra republike Hrvatske.
Digitalni proizvod mora biti podijeljen za svaku instalaciju na tri layera:
-nacrt instalacije propisanim simbolima i gabaritima
-numerički podaci o instalaciji (nadmorska visina instalacije)
-opis instalacije, dimenzija, tip instalacije
Posebni zahtjevi:
Katastar podzemnih instalacija stare gradske jezgre Grada Buzeta je rađen u posebnim uvjetima koje je diktirao raspoloživi prostor. Iz toga proizlazi, da su pojedine instalacije izrađene na nestandardni način. Krivudavost vođenja instalacija zahtijeva ogromnu količinu snimljenih točaka, da bi konačni proizvod bio takav kakav je potreban za korisnike u budućnosti. Geodeta mora snimiti sve krivine podzemnih instalacije sa toliko točaka, da se na osnovu tih točaka mogu konstruirati krive linije koje će sa točnošću od + - 0,05 m prokazivati osovinu nove instalacije. Pored toga mora biti naznačena i širina koju ta instalacija zauzima u tlocrtu.
Svi geodetski radovi potrebni za izradu podzemnog katastra moraju biti vezani na državnu geodetsku mežu (Gauss-krüger) i na mrežu gradskih repera.
Nadzor će za sve vrijeme pratiti i kontrolirati izvođenje tog elaborata. Cijena po komadu za cijelu etapu sadrži sve troškove mjerenja, privremeno stabiliziranih geodetskih točaka i ostale radove na terenu i u birou.
Grafički proizvod mora biti ugrađen u geodetski snimak etape, na kojem je izrađen projekt.
Obračun po m1 izrađenog katastra.
a) vodovod
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
b) fekalna
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
c) oborinska
| m1 | 63.66 | a | kn | 0
| VII/ | IZRADA KATASTRA PODZEMNIH INSTALACIJA UKUPNO: |  | kn | 0
SVEUKUPNO:
| I/ | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  | kn | 0
| II/ | DEMONTAŽA I MONTAŽA POPLOČENJA – PARTER |  | kn | 0
| III/ | ZEMLJANI RADOVI |  | kn | 0
| IV/ | SANACIJA TEMELJA ZGRADA I VELE ŠTERNE |  | kn | 0
| V/ | MONTAŽERSKI RADOVI |  | kn | 0
| VI/ | KUĆNI PRIKLJUČCI |  | kn | 0
| VII/ | IZRADA KATASTRA PODZEMNIH INSTALACIJA |  | kn | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | kn | 0
VODOVODNA MREŽA
Ponuditelj je u obvezi uz ponudu priložiti za vodovodne cijevi, fazonske i armaturne komade: 1. potvrde o sukladnosti izdane od ovlaštenog certifikacijskog tijela RH; 2. certifikate proizvođača o sastavu i kvaliteti proizvoda koji mora sadržavati naziv tvrtke proizvođača, naziv proizvoda i tehničke karakteristike proizvoda; 3. Uvjerenja-certifikate, odnosno analitička izviješča ovlaštenog laboratorija o zdrastvenoj ispravnosti svih materijala-roba koji dolaze u neposredan dodir s pitkom vodom a u skladu sa važečim Pravilnikom o zdrastvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom.
OGRANAK V-1.2
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
I/ BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1 |  | Dobava, doprema i betoniranje sidrenih blokova betonom C16/20 za osiguranje vodovoda na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima većim od 5º. Veličina pojedinog bloka određena je statičkim proračunom. Izvedeno potpuno sa pripremanjem, prijenosom i ugradnjom materijala, te dobavom, dopremom i ugradnjom ankera za usidrenje na vertikalnim lomovima.
prosječno po bloku 0,50 m³ betona
2x0,5=1,00m3
| kom | 10 | a | kn | 0
| I/ | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
| II/ | KUĆNI PRIKLJUČCI
1 |  | Ručni iskop (pikamerom) kanala za smještaj cijevi kućnog priključka bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna kanala. Sve zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimijenjene zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova. Iskopani materijal odmah odvoziti na deponij. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.
- (širina rova × dubina × duljina) × broj kućnih priključaka
| m3 | 3 | a | kn | 0
2 |  | Ručni iskop za izradu novih okana vodomjera, ako položaji postojećih neće odgovarati, u terenu bez obzira na kategoriju s planiranjem dna okana. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 iskopanog materijala.
- dimenzije okna × broj kućnih priključaka
| m3 | 3 | a | kn | 0
3 |  | Dobava, doprema i polaganje sitnog pijeska frakcije 0-8 mm, u rov kao podloga i obloga cijevi za priključnu pocinčanu cijev. Pijesak se nasipa na dno rova u sloju debljine 10 cm. Na posteljicu se polažu cijevi, koje se nakon montaže zatrpavaju slojem pijeska 10 cm iznad tjemena cijevi (s laganim nabijanjem). Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
- duljina rova × širina × debljina sloja pijeska × broj kućnih priključaka
| m3 | 4 | a | kn | 0
4 |  | Dobava, doprema i polaganje u rov tampona debljine frakcije 0-32 mm za zatrpavanje rova kućnih priključaka u slojevima od 30 cm, iznad sloja pješčane obloge. Zbijenost za radove na cesti min. Me=80 MN/m2. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| m3 | 8 | a | kn | 0
5 |  | Izrada šahta vodovodnog priključnog mjesta. Izrada okana za vodomjer betonom C25/30 debljine zidova 10cm i pokrovne ploče 12cm, svijetlih dimenzija 60×90 cm ili 45×90 cm ovisno o broju vodomjera koji se ugrađuju u okno. Betoniranje se izvodi u dvostrukoj glatkoj oplati, uz obavezno vibriranje. Armatura u svim stjenkama je Q238. Betoniranje zidova i armirano betonske ploče okana, uključivo sa izradom, postavom i skidanjem oplate, te prijenosom i ugradnjom betona. Dno okna se ne betonira, već se izvodi od sloja tucanika frakcija 0 - 32 mm, debljine 15 cm zbog procjeđivanja vode u teren. Prosječna dubina okna je 60 cm. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
| kom | 1 | a | kn | 0
6 |  | Odvoz materijala iz iskopa na stalno odlagalište. Izvedeno potpuno s utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m3 odvezenog materijala (koef. rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu stavke) na odlagalište na udaljenost do 5km.
| m3 | 6 | a | kn | 0
| II/ | KUĆNI PRIKLJUČCI UKUPNO: |  | kn | 0
| III/ | OSTALI RADOVI
1 |  | Pločice za oznaku vertikalnih i horizontalnih lomova. Dobava, doprema i ugradba metalnih pločica s natpisom "vodovod" za oznaku vertikalnih i horizontalnih lomova na cjevovodu. Pločice ugraditi u betonske blokove (stavka C.1.). Obračun po komadu.
| kom | 8 | a | kn | 0
2 |  | Radovi na izradi pomoćnog montažno demontažnog sustava vodoopskrbe i protupožarne zaštite tijekom cijelog vremena izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Koristiti plastične cijevi, montažni spojni materijal za izradu pomoćnog sustava, pumpe, izraditi privremene kućne priključke te sve ostalo što je potrebno za vodoopskrbu kućanstava i protupožarnu zaštitu. Kontaktirati komunalnu tvrtku Istarski vodovod radi izrade cijelog pomoćnog privremenog sustava. Uključen sav potreban materijal i rad na vodoopskrbi i protupožarnoj zaštiti tijekom izgradnje vodovodne mreže i vodovodnih kućnih priključaka.
| kom | 1 | a | kn | 0
| II/ | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
|  | I) BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  | kn | 0
|  | II) KUĆNI PRIKLJUČCI |  | kn | 0
|  | III) OSTALI RADOVI |  | kn | 0
|  | A/ GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
B/ TROŠKOVNIK MATERIJALA
I/ CJEVOVOD-MATERIJAL
NAPOMENA:
Ponuditelj je u obvezi uz ponudu priložiti (za vodovodne cijevi i sav ostali vodovodni materijal) naziv proizvođača, tip proizvoda, zemlju porijekla i originalni katalog proizvođača iz kojeg su vidljivi traženi podaci.
NAPOMENA:
Fazonski komadi na naglavak kao i lukovi spajaju se spojem tipa VRS u svemu prema standardu DIN 28603. Priključne dimenzije prirubničkih spojeva su prema standardu EN 1092-1 za čelične prirubnice, odnosno EN 1092-2 za ljevano-željezne prirubnice s osam rupa,odnosno osam vijaka. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi kao i masti za podmazivanje prilikom montaže. Obračun po fazonskom komadu sa potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Sav fazonski i brtveni materijal je za NP 10 bara.
Ljevano-željezne vodovodne armature su za NP 10 bara. Uz specificirane armature s prirubničkim spojem dobaviti potreban broj odgovarajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za spoj. Priključne dimenzije prirubničkih spojeva treba predvidjeti prema standardu EN 1092-2. Ugradbene duljine armatura treba odrediti prema standardu EN 558-1, red 14 (DIN 3202 red F4, kratki).
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potrebni spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu. Predviđene cijevi su dužine l=6,00m.
1 |  | Dobava i doprema duktilnih ljevano željeznih cijevi ISO 2531/EN 545 slijedećih karakteristika:
a) klasa K 9
b) spoj kao BLS
c) pojedinačna duljina cijevi 5 metara
d) pojedinačno ispitane na radni pritisak 40 bara
e) unutarnja zaštita: cementirano (ISO 4179)
f) vanjska zaštita: od legure cink-aluminij u omjeru 85% Zn - 15% Al, pocinčano min. 400 gr/m2 (ISO 8179), epoxi plavo obojene (DIN EN 545)
Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuje se sljedećim dokumentima:
a) Certifikat za gumene brtve
b) Certifikat za unutarnju zaštitu
c) Certifikat za vanjsku zaštitu iz koje je jasno vidljiva debljina i sastav zaštite
d) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima
e) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Certifikat mora sadržavati slijedeće ispitne
elemente:
a) Hidrostatski ispitni pritisak (bar)
b) Granična elastičnost (N/mm2)
c) Vučna sila (N/mm2)
d) Produženje na vlak (%)
e) Čvrstoća materijala (HB)
U cijenu uračunati i kompletan spojni materijal, odnosno gumice za spoj BLS i osigurače.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po metru.
cijevi DN 100
| kom | 14 | a | kn | 0
cijevi DN 80
| kom | 1 | a | kn | 0
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
2 |  | Dobava i doprema fazonskih komada (PN 10) s prirubnicama, ispitano prema standardima EU, DIN.
Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah min. debljine nanosa 250 mikrona.
Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuje se sljedećim dokumentima:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po komadu.
a) EN 90º - lučni komad s prirubnicom, kolčakom i stopalom
DN 100/80 mm
| kom | 1 | a | kn | 0
b) MMK22 - Luk 22 1/2°
DN 100
| kom | 1 | a | kn | 0
c) MMA - odcjepni komad s dvostrukim kolčakom i prirubnicom
DN 100/80
| kom | 1 | a | kn | 0
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
3 |  | Dobava i doprema nadzemnog hidranta baroknog izgleda (odobreno od nadležnog Konzervatorskog odjela) ____________________(uz priloženo odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela), boja RAL 7016 (siva antracit).
Disk (zatvarač) i vodilica sa gredom: 1.4301, 1.4021 - nerđajući čelik
Cijev hidranta: nehrđajući čelik
Materijal brtvenih elemenata: NBR ili EPDM
Maksimalni ulazni pritisak: 16
Ugradbena dubina hidranta: 1.00 m prirubnica po EN 1092-2
Nadzemni hidrant mora imati siguran i efikasan sistem ispusta vode, kada je hidrant zatvoren, sa mogućnošću odvoda vode cijevima u drenažni kanal.
Nadzemni hidrant mora biti opremljen posebnom sigurnosnom kapom koja sprečava neovlašteno otvaranje hidranta.
Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuje se sljedećim dokumentima:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Obračun po komadu.
NH DN 80 za ugradbenu dubinu 1m
| kom | 1 | a | kn | 0
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
4 |  | Dobava i doprema teleskopske ugradbene garniture
AVK series 04 L=450-700 mm
Obračun po komadu.
| kom | 2 | a | kn | 0
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
5 |  | Prirubnički zasun za ugradbenu garnituru.
Dobava i doprema kratkog prirubničkog zasuna za ugradbenu garnituru PN 16 bara ispitano prema standardima EU, DIN. Kučište i gornji dio zasuna izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 40 prema DIN 1693) u cijelosti zaštićeni od korozije epoksidnim slojem minimalne debljine 250 μm (prema DIN 30677 - T2). Vreteno iz nehrđajučeg čelika St. 1.4021. Navoj vretena izrađen valjanjem. Uležištenje vretena pomoću kliznih ploča iz poliacetala.
O - brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajuči materijal. Protupovratna brtva omogućava izmjenu O - brtvi pod tlakom. Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 40, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu.
Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko kvalitetni poliacetal), što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Moguće lagano ručno otvaranje i zatvaranje i pod visokim tlakom. Matica klina s povećanom duljinom navoja dozvoljava velika momentna opterećenja. Brtva kučišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz koje prolaze vijci za spoj kučišta i poklopca. Vijci kučišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom.
Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuje se sljedećim dokumentima:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom.
Obračun po komadu.
ELIPTIČNI ZASUN DN 80 za ugradbenu garnituru
| kom | 1 | a | kn | 0
ELIPTIČNI ZASUN DN 100 za ugradbenu garnituru
| kom | 1 | a | kn | 0
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
6 |  | Dobava i doprema ulične kape za zasune
Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuje se sljedećim dokumentima:
a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima
Obračun po komadu.
| kom | 2 | a | kn | 0
Tip proizvoda:
Naziv proizvođača:
Zemlja podrijekla:
7 |  | Dobava i doprema PVC signalne trake ("VODOVOD") na gradilište. Obračun po m' postavljene trake.
| m1 | 100 | a | kn | 0
8 |  | Dobava i doprema pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm na gradilište. Obračun po m' postavljene trake.
| m1 | 70 | a | kn | 0
| I/ | CJEVOVOD-MATERIJAL UKUPNO |  | kn | 0
| II/ | KUĆNI PRIKLJUČCI - MATERIJAL
1 |  | Dobava i doprema svih spojnih elemenata kućnog priključka (priključak samo sa jedne strane opskrbnog cjevovoda), a putem ljevano željezne ogrlice profila DN100 i priključne pocinčane vodovodne cijevi Ø1" za radni tlak do 10 bara.
Za jedan priključak potrebno je:
ljevano-željezna ogrlica bez ventila DN 100/1 1/2"
redukcija DN 1 1/2" na DN 1"
2 redukcije DN 1" / 3/4"
6 koljena DN 1"
6 nipela DN 1"
2 ventila (kuglasta) DN 1"
pocinčana cijev DN 1", dužine L = 6,00 m
dekorodal traka
PVC DN 90 mm, L = 6,00 m (zaštitna cijev)
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada. Obračun po broju komada priključka.
| kom | 3 | a | kn | 0
| II/ | KUĆNI PRIKLJUČCI – MATERIJAL UKUPNO |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
B/ TROŠKOVNIK MATERIJALA
|  | A) CJEVOVOD-MATERIJAL |  | kn | 0
|  | B) KUĆNI PRIKLJUČCI-MATERIJAL |  | kn | 0
|  | B/ TROŠKOVNIK MATERIJALA UKUPNO: |  | kn | 0
C/ MONTERSKI RADOVI
I/ CJEVOVOD RAD
NAPOMENA:
Izvoditelj monterskih radova materijal preuzima na centralnom skladištu, te ga odvozi na gradilište.
Dostaviti sve potrebne potvrde o sukladnosti izdane od ovlaštene institucije republike Hrvatske, također dostaviti analitička izvješća ovlaštenog laboratorija o izvršenoj analizi svih materijala koji dolaze u doticaj sa vodom za piće, sve atestirano od zavoda za javno zdrastvo.
1 |  | Raznašanje duž vodovodnog rova i spuštanje u rov cijevi, fazonskih komada, armatura, poklopaca, stupaljki i drugog materijala. Obračun po komadu.
- težina preko 100 kg/kom.
| kom |  | a | kn | 0
- težina do 100 kg/kom.
| kom | 20 | a | kn | 0
2 |  | Montaža cijevi i fazonskih komada od duktil nodularnog lijeva, VRS spojem. Prethodno cijev postaviti na pješčanu posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i brtvi u žljebove naglavka, potrebno je iste očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda montirati brtvu. Obračun po komadu spoja.
a) spajanje cijevi
DN 80 mm
| kom | 1 | a | kn | 0
DN 100 mm
| kom | 11 | a | kn | 0
b) spajanje fazonskih komada i lukova
DN 100 mm
| kom | 10 | a | kn | 0
DN 80 mm
| kom | 1 | a | kn | 0
3 |  | Montaža duktil fazonskih komada i ljevano-željeznih armatura prirubničkim spojem pomoću brtvi i odgovarajućih vijaka. Obračun po komadu spoja.
DN 100 mm
| kom | 8 | a | kn | 0
DN 80 mm
| kom | 1 | a | kn | 0
4 |  | Obavljanje tlačne probe cjevovoda na tlak 15 bara, sve kompletno s vodovodnim priključcima. Tlačno ispitivanje vrši se svakih max. 300 m, a prema tome treba predvidjeti i izradu betonskih blokova, kao i njihovo uklanjanje po svakoj ispitnoj dionici cjevovoda. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi te dobiti od strane trgovačkog društva ovlaštenog za tu vrstu radova pismeni atest za ispitanu trasu u tri primjerka. Uključena je i dobava potrebne vode i za višekratna ispitivanja. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja. Obračun po m'.
| m1 | 70 | a | kn | 0
5 |  | Kontrola i baždarenje hidranta s atestom obavezno od nadležne ustanove. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Obračun po komadu hidranta.
| kom | 1 | a | kn | 0
6 |  | Postavljanje PVC signalne trake ("VODOVOD") u rov nakon zatrpavanja cijevi pijeskom. Obračun po m' postavljene trake.
| m1 | 80 | a | kn | 0
7 |  | Postavljanje pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm neposredno pored cijevi ( na posteljicu ).Traka se provodi u okna (min. dužina 20 cm), gdje ostaje slobodna, te povijena prema dolje. Obračun po m' postavljene trake.
| m1 | 70 | a | kn | 0
8 |  | Obavljanje dezinfekcije cjevovoda s rastopinom klorne lužine (0,35 l/m³ vode). Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodima 24 sata. Nakon toga cjevovod se ispire trostrukom količinom vode nakon čega se pristupa ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode. Upotreba cjevovoda dozvoljava se nakon izdavanja atesta o ispravnosti vode. Obračun po m'.
| m1 | 80 | a | kn | 0
| I/ | CJEVOVOD RAD UKUPNO: |  | kn | 0
| II/ | KUĆNI PRIKLJUČCI
1 |  | Ugradnja svih fazonskih komada i priključne pocinčane vodovodne cijevi f 1” za radni pritisak do 10 bara
za jedan priključak potrebno je:
ljevano-željezna ogrlica bez ventila DN 100/1 1/2"
redukcija DN 1 1/2" na DN 1"
2 redukcije DN 1" / 3/4"
6 koljena DN 1"
6 nipela DN 1"
2 ventila (kuglasta) DN 1"
pocinčana cijev DN 1", dužine L = 6,00 m
dekorodal traka
PVC DN 90 mm, L = 6,00 m (zaštitna cijev)
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada. Obračun po broju komada priključka.
| kom | 3 | a | kn | 0
II/ KUĆNI PRIKLJUČCI RAD UKUPNO
REKAPITULACIJA
C/ MONTERSKI RADOVI
|  | A) CJEVOVOD-RAD |  | kn | 0
|  | B) KUĆNI PRIKLJUČCI-RAD |  | kn | 0
|  | C/ MONTERSKI RADOVI UKUPNO: |  | kn | 0
VODOVOD:
|  | A/ GRAĐEVINSKI RADOVI |  | kn | 0
|  | B/ TROŠKOVNIK MATERIJALA |  | kn | 0
|  | C/ MONTERSKI RADOVI |  | kn | 0
|  | UKUPNO: |  | kn | 0
REKAPITULACIJA:
|  | FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA |  | kn | 0
|  | VODOVODNA MREŽA |  | kn | 0
|  | UKUPNO (bez PDV): |  | kn | 0
|  | PDV 25% |  | kn | 0
|  | UKUPNO SA PDV 25%: |  | kn | 0